## Slide 1
Fachtagung der Brandschutzbeauftragten 2017
Brandverhalten von Ausstattungsmaterialien
Ing. Günther Harsch, MSc
Sachverständiger
für Brandschutz und Brandermittlung

## Slide 2: Wovon sprechen wir…
Bauprodukte
(Baustoffe, Bauteile)
z.B. Boden- Wand- und Deckenbekleidungen,…
Ausstattungsmaterialien
(keine Bauprodukte)
z.B. Tisch- und Bettwäsche, Gardinen, lose aufgelegte Teppiche,…

## Slide 3: Gesetzliche Anforderungen (nicht vollständig)
feuerpolizeiliche Bestimmungen
    NÖ Feuerwehrgesetz 2015, § 8 Dekorationsmittel in Räumen
    „ Als Dekorationsmittel […] mit Ausnahme von Fahnen […] nicht oder nur schwer brennbar, schwach qualmend und nicht tropfend […]“
    Oö Feuer- und Gefahrenpolizeigesetz, § 2 Abs. 2 Z. 7
    „Jedermann ist insbesondere verpflichtet, […] als Veranstalter […] die entsprechenden Vorkehrungen […] zu treffen (z.B. Verwendung von nicht oder nur schwer brennbarem Dekorationsmaterial […])“
      Veranstaltungsgesetze
        Verordnung der NÖ LR über Materialien zur Ausschmückung von Räumen für Veranstaltungen oder Festlichkeiten, § 4 Verwendungsbeschränkungen
        Keine zündend-tropfenden oder stark qualmenden Materialien; leicht brennbar > 50 Pers. in ungefährlichen Mengen; leicht brennbar > 120 Pers. nur mit Flammschutzbehandlung (Imprägnierung)
        Oö. Veranstaltungssicherheitsverordnung, § 8 Z. 4
        „Verwendete Materialien: Im Veranstaltungsbereich dürfen […] nur Materialien (etwa für Dekorationen […]) verwendet werden, welche als schwer brennbar und schach qualmend […] einzustufen sind. […]“
        Steiermärkische Veranstaltungssicherheitsverordnung 2014, § 23 Bestuhlung
        Sitzflächen, Sitzschalen, Lehnen, Sitzbezüge unter Berücksichtigung der Polsterung … schwer brennbar
        Genehmigungsbescheide und Projektunterlagen (Brandschutzkonzept)

## Slide 4: Regelwerke (nicht vollständig)
  Brandschutztechnische Sicherheitsstandards in Bildungseinrichtungen (MA 37/03399/2013)
      2.5.5. Gangnutzung für Unterrichts-, Pausen- und Spielzwecke
        Stoffe schwerbrennbar gem. ÖNORM A 3800-1, Anordnung NICHT im Überkopfbereich
        Möbel schwerbrennbar gem. ÖNORM A 3800-1…
      2.10. Bilder, Pläne, Zeichnungen u.dgl. an Wänden von Gängen und Treppenhäusern
        auf Gängen: Bilderleisten (Metall) oder auf schwerbrennbarem Trägermaterial
        im einzigen Treppenhaus: in unbedingt erforderlichem Ausmaß in Metallkästen
        mehrere Treppenhäuser: in unbedingt erforderlichem Ausmaß auf schwerbrennbarem Trägermaterial
    Brandschutztechnische Sicherheitsstandards in Gesundheits- und Sozialeinrichtungen (MA 37-15003-2015)
      2.3.3. Ausstattungsmaterialien und Dekorationen in Gängen und Treppenhäusern
        Gänge: Vorhänge, Gardinen - Klasse 2 gem. ÖNORM EN 13773
        Dekorationsartikel - schwerbrennbar gem. ÖNORM B 3822 (Ausnahmen)
        Treppenhäuser: Vorhänge, Gardinen, Dekorationsartikel - grundsätzlich unzulässig
      2.3.4. Bilder, Pläne, Zeichnungen
        auf Gängen: Bilderleisten (Metall) oder auf schwerbrennbarem Trägermaterial (max. 4 m Länge - 1 m Abstand)
        in Treppenhäusern: in Metallkästen, in unbedingt erforderlichem Ausmaß auf schwerbrennbarem Trägermaterial

## Slide 5: Klassifizierungs- und Prüfnormen für Innenraumausstattungsmaterialien
[vgl. Vittek, H. in BV Brandverhütung 01.17]
Ausstattungsmaterialien
mögliche Klassifizierung
Brandverhalten
Qualmverhalten
Tropfverhalten
Bauprodukte
1)
EN 13501
-
1
A, B,
C, D, E, F
(
fl
etc.)
EN 13501
-
1
s1,
s2, s3
EN 13501
-
1
2)
d0, d1, d2
Vorhänge
und vorhang
-
ähnliche Produkte
EN 13772/ EN 13773
1, 2, 3,
4, 5
ÖNORM
A 3800
-
1
Q1,
Q2, Q3
EN 13772/ EN 13773
1, 2, 3,
4, 5
Möbelstoffe
ÖNORM B 3825
schwer/ normal/
leicht
ÖNORM A 3800
-
1
Q1,
Q2, Q3
nicht
zutreffend
Dekorationsmaterialien
ÖNORM B 3822
bestanden/nicht bestanden
ÖNORM A 3800
-
1
Q1, Q2, Q3
ÖNORM
B 3822
tropfend/nicht tropfend
andere
Materialien
ÖNORM A 3800
-
1
3)
bestanden/nicht bestanden
ÖNORM A 3800
-
1
Q1, Q2, Q3
ÖNORM A 3800
-
1
3)
Tr1, Tr2, Tr3
1)
darunter fallen auch alle Boden
-
, Wand
-
und
Deckenbeläge
2)
nicht zutreffend für Bodenbeläge
3)
ausgenommen Bauprodukte und Produkttypen
, für die es spezielle Normen zur Prüfung des Brandverhaltes gibt

## Slide 6: Materialien außer Bauprodukte Schwerbrennbarkeit gem. ÖNORM A 3800-1
Probenanordnung: Vis á vis, vertikal und/oder hinterlegt mit Faserzementplatten
Flächenbeflammung
Brenner: 6-flammiger Reihenbrenner (Stickstoff und Propan), Flammenlänge: 120 mm, Beflammungsdauer: 15 min.
schwerbrennbar erfüllt wenn:
  kein Entzünden und Brennen der nichtbeflammten Probe (Gegenprobe)
  keine weitere Flammenausbreitung
  Nachbrenndauer max. 1 min
  Nachglimmdauer max. 5 min
  unzerstörte Restlänge der beflammten Probe mind. 400 mm
Tropfbildung
  Tr1 - nicht tropfend
  Tr2 - tropfend
  Tr3 - zündend tropfend

## Slide 7: Qualmbildung gem. ÖNORM A 3800-1
Probengröße: 3x3 cm
Messung des aufsteigenden Qualms mittels Lichtschranken, maximale Trübung [%]
Q1 - schwachqualmend: Trübung ≤ 50%
Q2 - normalqualmend: Trübung 51% - 90%
Q3 - starkqualmend: Trübung > 90%

## Slide 8: Vorhangprüfung EN 13772 + EN 1101 Klassifizierung gem. EN 13773
Probenanordnung: vertikal
Anlieferungszustand und/oder nach Reinigung

## Slide 9: Möbelbezüge und Polsterungen ÖNORM B 3825
Verbundprüfung mit Standard-Polsterung (nicht schwerbrennbar)
Flächenbeflammung Propangasflamme, Flammenlänge: 35 mm, Beflammungsdauer: 30 sec.
schwerbrennbar:
    keine Brenndauer
    Nachbrenndauer max. 10 sec.
    Nachglimmdauer max. 60 sec.
    kein brennen der Polsterung
  normal brennbar:
    Flammenausbreitungsgeschwindigkeit < 3,6 mm/sec
    Polsterung selbstverlöschend
  leicht brennbar:
    Bedingungen für „normal brennbar“ werden nicht erfüllt
  Qualmbildung nach ÖNORM A 3800-1
  Tropfbildung - nicht zutreffend

## Slide 10: Dekorationsmaterialien ÖNORM B 3822
Prüfung bestanden wenn:
kein Entzünden und Brennen außerhalb des unmittelbaren Einwirkungsbereiches der Flamme
Nachbrenndauer max. 5 sec.
Nachglimmdauer max. 30 sec.
Dekorationsartikel „nicht tropfend“
Qualmbildungsklasse Q1 gem. ÖN A 3800-1

## Slide 11: 2 zentrale Fragen:
Welche Ausführung für welchen Anlassfall?
Welche Prüfmethode nach welchen Normen?
Sind Anforderungen überhaupt erforderlich?
Bewertung der vorhandenen Zertifikate!

## Slide 12: Wichtig für den BSB…
Nachweis durch einen Prüfbericht eines akkreditierten Prüfinstitutes in deutscher Sprache oder Gutachten
Achtung: schwer brennbar ≠ schwer brennbar !
DIN 4102: „schwerbrennbar“
ÖN B 3822: „schwerbrennbar“ UND „nichttropfend“ UND „schwachqualmend“

## Slide 13: Wichtig für den BSB… Prüfbericht

## Slide 14: Wichtig für den BSB… Prüfbericht

## Slide 15: Wichtig für den BSB… Prüfbericht

## Slide 16: Wichtig für den BSB…
Ausstattungsmaterialien auf Fluchtwegen: schwer brennbar
X
=
Holz von Eiche, Rotbuche, Esche, Dark Red Meranti,
Sipo-Mahagoni und Ramin d ≥ 15 mm (ÖNORM A 3800-1)
Fluchtwege (AStV) |  | 
Verkehrsweg | Fluchtweg | Gesicherter Fluchtbereich
max. 10 m
max. 40 m
Anforderungen an Ausstattungsmaterialien

## Slide 17: „Alternative“: Flammschutzmittel
Achtung: Herstellerangaben!
„ Materialabhängig sind folgende Brandklassen erreichbar: DIN 4102 B1; EN 13773 C1; ÖNORM Q1, Tr1; EN 13501 alle Klassen“
„Es gibt Gewebe und Bodenbeläge vor allem aus Synthesefasern und Mischungen, die nach dem heutigen Stand der Technik nicht ausreichend flammhemmend ausgerüstet werden können! Vortests sind daher zwingend notwendig!“
„Beachten Sie die örtlichen behördlichen Auflagen. Der Käufer ist verantwortlich sich rechtzeitig bei der zuständigen Behörde zu erkundigen, welche Normen und Nachweise erfüllt werden müssen. […]“
„[…] Nachweise von schwer Brennbarkeitsklassen nach Normen sind nur nach den entsprechenden Brandlabortests des mit [Markenname] imprägnierten Materials von akkreditierten Prüfinstituten gegen Kostenersatz erhältlich. Das Risiko des Erreichens der geforderten Brandklassen trägt der Käufer.“
„Der Feuerzeugtest darf aus Gründen der persönlichen Sicherheit ausschließlich von eingewiesenen Personen, über unbrennbaren Oberflächen, in gut gelüfteten Räumen und ausschließlich an abgetrennten Materialmustern von cirka 10 x 20cm Seitenlänge durchgeführt werden. Beachten Sie, dass der Feuerzeugtest keinerlei Rückschlüsse über das Bestehen einer normgerechten Prüfung zulässt!“
„Nur im Falle der schriftlichen Gutheißung der zu imprägnierenden Gegenstände (Materialien) sowie der sich in unmittelbarer Nähe befindlichen sonstigen Gegenstände (Materialien) durch [Firmenname], können von seiten des Käufers Gewährleistungsansprüche lt. AGB geltend gemacht werden. […]“

## Slide 18: Quellen
Literatur-Tipp:
Vittek, H.: Anforderungen an das Brandverhalten von Materialien der Innenraumausstattung in BV Brandverhütung: Das Magazin zum Vorbeugenden Brandschutz, Ausgabe 01.17 März 2017, Seite 4-8, Linz.
mit freundlicher Unterstützung von:
ÖTI Institut für Ökologie, Technik und Innovation GmbH.
Ing. Hannes Vittek
Leiter Fußbodentechnik und Innenraumausstattung
vittek@oeti.at
www.oeti.at